Olecko, 2018.04.10

dot.: przetargu nieograniczonego - prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o.; ul. Składowa 7; 19-400 Olecko, na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów cieplnych”.

WYJAŚNIENIE VI

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w/w postępowania:

- W Załączniku nr 2 pkt. 2.3.4 zawiera akapit „ Układ odpopielania – system suchy” gdzie jest zamieszczony opis suchego systemu odpopielania, natomiast w Załączniku nr 1 SST- technologia kotłowi  znajdują się zapisy:

w pkt 1.3:”W zakres robót wchodzą:  (…)

- dostawa i montaż układów mokrego odpopielania kotłów”

W pkt 2.2: „ Kotły na biomasę wyposażone powinny być w  (…) mokry system wygarniania popiołu (….).”

Wnosimy o jednoznaczne określenie systemu odpopielania i ujednolicania zapisów materiałów przetargowych w tym zakresie.

Odp 1 Obowiązuje zapis zawarty w zał 2 do SIWZ

- W Załączniku nr 2 w punkcie 2.3.5 znajduje się zapis:

„ Emisje zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania w warunkach umownych ( temperatura 273k, ciśnienie 101,3 kPa, gazy suche)

- emisja SO2 ≤ 400 mg/Nm3

- emisja NOx ≤ 300 mg/Nm3

- emisja pyłu ≤ 20 mg/Nm3”

Natomiast w Załączniku nr 1 SST- technologia kotłowni w punkcie 2.2 znajduje się zapis: „ Kotły muszą spełniać standardy emisji określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r w sprawie standardów emisyjnych z instalacji tj.:

- emisja SO2 400 mg/mu3

- emisja NOx  400 mg/ mu3

- emisja pyłu 100mg/ mu3 ”

Wnosimy o jednoznaczne określenie wymagań odnośnie przenośnika zrębki do kotła i ujednolicenie zapisów materiałów przetargowych w tym zakresie.

Odp 2 Obowiązuje zapis zawarty w zał 2 do SIWZ

- W załączniku nr 2 pkt 2.3.3 znajduje się zapis:

Układ przygotowania paliwa składa się z: (…)

- przenośniki ( podajniki) zrębki do kotła- typu Stocker,”

Natomiast w Załączniku nr 1 SST- technologia kotłowni w punkcie 2.2 znajduje się zapis:

„ Układ podawania paliw wyposażony w żerdzie wygarniacza i przenośnik łańcuchowy typu redler.”

Wnosimy o jednoznaczne określenie wymagań odnośnie przenośnika zrębki do kotła i ujednolicenie zapisów materiałów przetargowych w tym zakresie.

Odp 3 Obowiązuje zapis zawarty w zał 2 do SIWZ

- W załączniku nr 2 w punkcie 2.5 podpunkt 6 jest zapis:

„ Pomiary energetyczne kotla wykonać zgodnie z normą PN-EN 12952-15:2006 „ Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze—Część 15: Badania odbiorcze”.

Niniejsza norma dotyczy kotłów o innej konstrukcji- wodnorurkowych, natomiast w projekcie budowlanym zastosowany został kocioł płomieniówkowy. Odpowiednią dla zaprojektowanego kotła jest norma: PN_EN 12953-11:2006 – „ Kotły płomienicowo-płomieniówkowe. Część 11: Badania odbiorcze.”

Wnosimy o skorygowanie zapisów materiałów przetargowych w tym zakresie.

Odp 4 Pomiary energetyczne  wg aktualnej normy dla kotłów płomienicowo- płomieniówkowych